## Sheet1
Source Side EWT | Source Side Flow | Load Side EWT | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Power Usage | Heat Extraction
F | GPM | F | GPM | MBTUH | kW | MBTUH
30 | 45 | 100 | 45 | 301.1 | 27.73 | 206.8
30 | 67 | 80 | 45 | 319.5 | 22.14 | 244.3 | LoadSideFlowCorrection
30 | 67 | 100 | 45 | 307.4 | 27.86 | 212.7 | FlowMult | TCMult | kWMult | HEMult
30 | 67 | 120 | 45 | 295.7 | 35.49 | 175 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 90 | 60 | 45 | 338.9 | 17.81 | 278.4 | 1.48 | 1.02 | 0.98 | 1.05
30 | 90 | 80 | 45 | 323.5 | 22.2 | 248 | 2 | 1.04 | 0.96 | 1.1
30 | 90 | 100 | 45 | 310.5 | 27.92 | 215.5
30 | 90 | 120 | 45 | 297.8 | 35.55 | 176.9 | Rated Load Flow |  |  | 50 | GPM
40 | 45 | 60 | 45 | 374.5 | 18.3 | 312.4 | Rated Source Flow |  |  | 50 | GPM
40 | 45 | 80 | 45 | 358.8 | 22.75 | 281.5 | Rated Total Capacity |  |  | 360 | MBTUH
40 | 45 | 100 | 45 | 344.9 | 28.58 | 247.7 | Rated Compressor Power |  |  | 30 | kW
40 | 45 | 120 | 45 | 330.3 | 36.35 | 206.6
40 | 67 | 60 | 45 | 389.3 | 18.51 | 326.5
40 | 67 | 80 | 45 | 370.6 | 22.94 | 292.6
40 | 67 | 100 | 45 | 353.9 | 28.75 | 256.1
40 | 67 | 120 | 45 | 336.5 | 36.51 | 212.3
40 | 90 | 60 | 45 | 396.5 | 18.61 | 333.3
40 | 90 | 80 | 45 | 376.2 | 23.03 | 298
40 | 90 | 100 | 45 | 358.2 | 28.84 | 260.1
40 | 90 | 120 | 45 | 339.5 | 36.58 | 215
50 | 45 | 60 | 45 | 430.1 | 19.11 | 365.2
50 | 45 | 80 | 45 | 410.6 | 23.6 | 330.4
50 | 45 | 100 | 45 | 392.7 | 29.51 | 292.3
50 | 45 | 120 | 45 | 372.9 | 37.39 | 245.7
50 | 67 | 60 | 45 | 450.4 | 19.43 | 384.4
50 | 67 | 80 | 45 | 426.9 | 23.88 | 345.7
50 | 67 | 100 | 45 | 405.2 | 29.76 | 303.9
50 | 67 | 120 | 45 | 381.6 | 37.61 | 253.6
50 | 90 | 60 | 45 | 460.3 | 19.59 | 393.8
50 | 90 | 80 | 45 | 434.7 | 24.02 | 353.1
50 | 90 | 100 | 45 | 433.2 | 29.89 | 309.5
50 | 90 | 120 | 45 | 385.7 | 37.71 | 257.3